## 设备表
所属变电站 | 所属间隔 | 设备类型 | 设备名称
玉鹤变 | #1主变220kV开关间隔 | 电流互感器 | #1主变220kV开关流变B相
玉鹤变 | #1主变220kV开关间隔 | 隔离开关 | #1主变220kV副母闸刀
玉鹤变 | #1主变间隔 | 避雷器 | #1主变220kV避雷器C相
玉鹤变 | #1主变220kV开关间隔 | 电流互感器 | #1主变220kV开关流变C相
玉鹤变 | #1主变220kV开关间隔 | 隔离开关 | #1主变220kV开关主变侧接地闸刀
玉鹤变 | #1主变间隔 | 主变压器 | #1主变
玉鹤变 | #1主变220kV开关间隔 | 隔离开关 | #1主变220kV主变闸刀
玉鹤变 | #1主变220kV开关间隔 | 电流互感器 | #1主变220kV开关流变A相
玉鹤变 | #1主变间隔 | 避雷器 | #1主变220kV避雷器A相
玉鹤变 | #1主变220kV开关间隔 | 隔离开关 | #1主变220kV正母闸刀
玉鹤变 | #1主变220kV开关间隔 | 隔离开关 | #1主变220kV开关母线侧接地闸刀
玉鹤变 | #1主变间隔 | 避雷器 | #1主变220kV避雷器B相
玉鹤变 | #1主变220kV开关间隔 | 隔离开关 | #1主变220kV主变接地闸刀
玉鹤变 | #1主变220kV开关间隔 | 断路器 | #1主变220kV开关
玉鹤变 | 220kV#1母联开关间隔 | 电流互感器 | 220kV#1母联开关流变A相
玉鹤变 | 220kV#1母联开关间隔 | 电流互感器 | 220kV#1母联开关流变C相
玉鹤变 | 220kV#1母联开关间隔 | 隔离开关 | 220kV#1母联开关正母侧接地闸刀
玉鹤变 | 220kV#1母联开关间隔 | 电流互感器 | 220kV#1母联开关流变B相
玉鹤变 | 220kV#1母联开关间隔 | 隔离开关 | 220kV#1母联开关副母侧接地闸刀
玉鹤变 | 220kV#1母联开关间隔 | 隔离开关 | 220kV#1母联开关正母闸刀
玉鹤变 | 220kV#1母联开关间隔 | 断路器 | 220kV#1母联开关
玉鹤变 | 220kV#1母联开关间隔 | 隔离开关 | 220kV#1母联开关副母闸刀
玉鹤变 | 玉铁2Q90线线路开关间隔 | 隔离开关 | 玉铁2Q90线路闸刀
玉鹤变 | 玉铁2Q90线线路开关间隔 | 电压互感器 | 玉铁2Q90线线路压变A相
玉鹤变 | 玉铁2Q90线线路开关间隔 | 避雷器 | 玉铁2Q90线避雷器C相
玉鹤变 | 玉铁2Q90线线路开关间隔 | 隔离开关 | 玉铁2Q90副母闸刀
玉鹤变 | 玉铁2Q90线线路开关间隔 | 避雷器 | 玉铁2Q90线避雷器B相
玉鹤变 | 玉铁2Q90线线路开关间隔 | 电流互感器 | 玉铁2Q90线流变A相
玉鹤变 | 玉铁2Q90线线路开关间隔 | 隔离开关 | 玉铁2Q90线线路接地闸刀
玉鹤变 | 玉铁2Q90线线路开关间隔 | 隔离开关 | 玉铁2Q90线开关线路侧接地闸刀
玉鹤变 | 玉铁2Q90线线路开关间隔 | 断路器 | 玉铁2Q90开关
玉鹤变 | 玉铁2Q90线线路开关间隔 | 电流互感器 | 玉铁2Q90线流变B相
玉鹤变 | 玉铁2Q90线线路开关间隔 | 避雷器 | 玉铁2Q90线避雷器A相
玉鹤变 | 玉铁2Q90线线路开关间隔 | 电流互感器 | 玉铁2Q90线流变C相
玉鹤变 | 玉铁2Q90线线路开关间隔 | 隔离开关 | 玉铁2Q90线开关母线侧接地闸刀
玉鹤变 | 望鹤43P4线线路开关间隔 | 隔离开关 | 望鹤43P4开关母线侧接地闸刀
玉鹤变 | 望鹤43P4线线路开关间隔 | 隔离开关 | 望鹤43P4线路接地闸刀
玉鹤变 | 望鹤43P4线线路开关间隔 | 隔离开关 | 望鹤43P4线路闸刀
玉鹤变 | 望鹤43P4线线路开关间隔 | 电流互感器 | 望鹤43P4流变A相
玉鹤变 | 望鹤43P4线线路开关间隔 | 避雷器 | 望鹤43P4避雷器A相
玉鹤变 | 望鹤43P4线线路开关间隔 | 隔离开关 | 望鹤43P4副母闸刀
玉鹤变 | 望鹤43P4线线路开关间隔 | 电流互感器 | 望鹤43P4流变C相
玉鹤变 | 望鹤43P4线线路开关间隔 | 避雷器 | 望鹤43P4避雷器B相
玉鹤变 | 望鹤43P4线线路开关间隔 | 电压互感器 | 望鹤43P4线路压变A相
玉鹤变 | 望鹤43P4线线路开关间隔 | 电流互感器 | 望鹤43P4流变B相
玉鹤变 | 望鹤43P4线线路开关间隔 | 断路器 | 望鹤43P4开关
玉鹤变 | 望鹤43P4线线路开关间隔 | 隔离开关 | 望鹤43P4开关线路侧接地闸刀
玉鹤变 | 望鹤43P4线线路开关间隔 | 避雷器 | 望鹤43P4避雷器C相
玉鹤变 | 鹤铁2Q91线线路开关间隔 | 电流互感器 | 鹤铁2Q91线流变C相
玉鹤变 | 鹤铁2Q91线线路开关间隔 | 断路器 | 鹤铁2Q91开关
玉鹤变 | 鹤铁2Q91线线路开关间隔 | 隔离开关 | 鹤铁2Q91副母闸刀
玉鹤变 | 鹤铁2Q91线线路开关间隔 | 避雷器 | 鹤铁2Q91线避雷器B相
玉鹤变 | 鹤铁2Q91线线路开关间隔 | 避雷器 | 鹤铁2Q91线避雷器C相
玉鹤变 | 鹤铁2Q91线线路开关间隔 | 隔离开关 | 鹤铁2Q91线路闸刀
玉鹤变 | 鹤铁2Q91线线路开关间隔 | 隔离开关 | 鹤铁2Q91线线路接地闸刀
玉鹤变 | 鹤铁2Q91线线路开关间隔 | 电流互感器 | 鹤铁2Q91线流变A相
玉鹤变 | 鹤铁2Q91线线路开关间隔 | 电压互感器 | 鹤铁2Q91线线路压变A相
玉鹤变 | 鹤铁2Q91线线路开关间隔 | 避雷器 | 鹤铁2Q91线避雷器A相
玉鹤变 | 鹤铁2Q91线线路开关间隔 | 隔离开关 | 鹤铁2Q91线开关母线侧接地闸刀
玉鹤变 | 鹤铁2Q91线线路开关间隔 | 隔离开关 | 鹤铁2Q91线开关线路侧接地闸刀
玉鹤变 | 鹤铁2Q91线线路开关间隔 | 电流互感器 | 鹤铁2Q91线流变B相
玉鹤变 | 望玉43P3线线路开关间隔 | 隔离开关 | 望玉43P3副母闸刀
玉鹤变 | 望玉43P3线线路开关间隔 | 电压互感器 | 望玉43P3线路压变A相
玉鹤变 | 望玉43P3线线路开关间隔 | 隔离开关 | 望玉43P3开关母线侧接地闸刀
玉鹤变 | 望玉43P3线线路开关间隔 | 隔离开关 | 望玉43P3正母闸刀
玉鹤变 | 望玉43P3线线路开关间隔 | 电流互感器 | 望玉43P3流变A相
玉鹤变 | 望玉43P3线线路开关间隔 | 隔离开关 | 望玉43P3开关线路侧接地闸刀
玉鹤变 | 望玉43P3线线路开关间隔 | 断路器 | 望玉43P3开关
玉鹤变 | 望玉43P3线线路开关间隔 | 隔离开关 | 望玉43P3线路接地闸刀
玉鹤变 | 望玉43P3线线路开关间隔 | 隔离开关 | 望玉43P3线路闸刀
玉鹤变 | 望玉43P3线线路开关间隔 | 避雷器 | 望玉43P3避雷器C相
玉鹤变 | 望玉43P3线线路开关间隔 | 电流互感器 | 望玉43P3流变B相
玉鹤变 | 望玉43P3线线路开关间隔 | 电流互感器 | 望玉43P3流变C相
玉鹤变 | 望玉43P3线线路开关间隔 | 避雷器 | 望玉43P3避雷器B相
玉鹤变 | 望玉43P3线线路开关间隔 | 避雷器 | 望玉43P3避雷器A相
玉鹤变 | 220kV副母Ⅰ段母线 | 母线 | 220kV副母Ⅰ段母线
玉鹤变 | 220kV副母Ⅰ段母线 | 电压互感器 | 220kV副母Ⅰ段压变C相
玉鹤变 | 220kV副母Ⅰ段母线 | 隔离开关 | 220kV副母Ⅰ段压变接地闸刀
玉鹤变 | 220kV副母Ⅰ段母线 | 避雷器 | 220kV副母Ⅰ段避雷器A相
玉鹤变 | 220kV副母Ⅰ段母线 | 隔离开关 | 220kV副母Ⅰ段#2接地闸刀
玉鹤变 | 220kV副母Ⅰ段母线 | 避雷器 | 220kV副母Ⅰ段避雷器B相
玉鹤变 | 220kV副母Ⅰ段母线 | 隔离开关 | 220kV副母Ⅰ段#1接地闸刀
玉鹤变 | 220kV副母Ⅰ段母线 | 电压互感器 | 220kV副母Ⅰ段压变B相
玉鹤变 | 220kV副母Ⅰ段母线 | 避雷器 | 220kV副母Ⅰ段避雷器C相
玉鹤变 | 220kV副母Ⅰ段母线 | 隔离开关 | 220kV副母Ⅰ段压变闸刀
玉鹤变 | 220kV副母Ⅰ段母线 | 电压互感器 | 220kV副母Ⅰ段压变A相

## 缺陷表
缺陷内容 | 是否完成（1代表已完成，0代表未完成） | 检修负责人（未完成不填） | 检修日期（未完成不填） | 缺陷等级（一般缺陷为1，重要缺陷2） | 所属设备（名称与设备表对应，单个设备，多个设备有一样缺陷，填写多条）
玉鹤变 望玉43P3开关操作机构温湿度控制器失灵,温湿度无数值显示，重启后还是无数值显示。 | 1 | 赵张磊 | 2023-11-22 | 1 | 望玉43P3开关
玉鹤变1#主变35kV独立流变ABC三相油位均过高，B相有轻微渗油，测温正常 | 1 | 刘茂集 | 2023-11-27 | 1 | #1主变
玉鹤变#1主变本体绕组温度高告警光字动作，现场检查#1主变绕组温度104℃，后台显示温度95.5℃，负荷141.9MW，油面温度70℃。 | 1 | 刘茂集 | 2023-11-27 | 1 | #1主变
玉鹤变：望鹤43P4开关母线侧接地闸刀电动合闸不到位 | 1 | 陈前前 | 2023-11-27 | 1 | 望鹤43P4开关母线侧接地闸刀
玉鹤变1号主变3号在线滤油机右下方有螺栓发热，温度为93℃。 | 1 | 刘茂集 | 2023-11-27 | 1 | #1主变
玉鹤变#1主变16号散热器后上方油管末端法兰螺丝渗油，油位正常，滴速约每分钟一滴 | 1 | 刘茂集 | 2023-11-27 | 1 | #1主变
玉鹤变：望鹤43P4开关线路侧接地闸刀电动合闸不到位 | 1 | 陈前前 | 2023-11-27 | 1 | 望鹤43P4开关线路侧接地闸刀

## 检修记录表
检修内容 | 检修时间 | 检修负责人 | 检修设备名称（可以有多个，与设备表对应，用；分隔）
任务1：220kV副母I段压变、避雷器精益化整治，停役间隔设备及构支架防腐；220kV副母Ⅰ段压变闸刀维护及精益化整治；220kV#1母联流变精益化整治，停役间隔设备及构支架防腐；220kV#1母联开关维护及精益化整治，220kV#1母联开关副母闸刀维护及精益化整治。 任务2：220kV副母I段压变、避雷器例行试验；220kV#1母联开关、流变例行试验。 任务3：220kV副母I段压变端子箱精益化整治；220kV#1母联开关端子箱精益化整治。 任务4：220kV#1母联保护测控例行试验、间隔继保自动化精准排雷；220kV副母I段母设测控例行试验、间隔继保自动化精准排雷。 | 2023.11.20-2023.11.27 | 李绍武 | 220kV副母Ⅰ段母线;220kV副母Ⅰ段压变C相;220kV副母Ⅰ段压变接地闸刀;220kV副母Ⅰ段避雷器A相;220kV副母Ⅰ段避雷器B相;220kV副母Ⅰ段压变B相;220kV副母Ⅰ段避雷器C相;220kV副母Ⅰ段压变闸刀;220kV副母Ⅰ段压变A相;220kV#1母联开关流变A相;220kV#1母联开关流变C相;220kV#1母联开关正母侧接地闸刀;220kV#1母联开关流变B相;220kV#1母联开关副母侧接地闸刀;220kV#1母联开关正母闸刀;220kV#1母联开关;220kV#1母联开关副母闸刀;
任务1：望玉43P3线流变、线路压变、线路避雷器精益化整治，停役间隔设备及构支架防腐；望玉43P3开关维护及精益化整治，望玉43P3线路闸刀维护、导电臂更换、精益化整治；望玉43P3线流变宽频域引下线安装；消缺1：望玉43P3开关操作机构温湿度控制器失灵,温湿度无数值显示，重启后还是无数值显示。 任务2：望玉43P3线开关、流变、线路压变、线路避雷器例行试验。 任务3：望玉43P3线开关端子箱及线路压变端子箱精益化整治。 任务4：望玉43P3线保护例行试验、间隔继保自动化精准排雷；北京四方JFZ系列操作箱反措。 | 2023.11.16-2023.11.22 | 蒋永康 | 望玉43P3线路压变A相;望玉43P3正母闸刀;望玉43P3流变A相;望玉43P3开关线路侧接地闸刀;望玉43P3开关;望玉43P3线路接地闸刀;望玉43P3线路闸刀;望玉43P3避雷器C相;望玉43P3流变B相;望玉43P3流变C相;望玉43P3避雷器B相;望玉43P3避雷器A相;
任务1：望玉43P3副母闸刀维护及精益化整治。 任务2：望玉43P3副母闸刀一键顺控安装及调试。 | 2023.11.20-2023.11.22 | 刘页 | 望玉43P3副母闸刀;望玉43P3开关母线侧接地闸刀;
任务1：#1主变35kV、110kV、220kV避雷器精益化整治、开盖抽查，#1主变35kV穿墙套管精益化，#1主变220kV流变精益化、一次导杆锈蚀检查，#1主变110kV流变、35kV流变更换，#1主变低压侧绝缘化改造，停役间隔设备及构支架防腐；#1主变220kV开关专业化维护、时间继电器更换、电子式B1更换、精益化整治，#1主变110kV开关专业化维护及精益化整治，#1主变35kV开关B检及精益化整治，#1主变220kV主变闸刀维护、重要二次元器件更换、精益化整治，#1主变110kV主变闸刀维护、重要二次元器件更换、精益化整治，#1主变35kV主变闸刀维护及精益化整治；#1主变220kV开关流变宽频域引下线安装；#1主变220kV避雷器在线监测装置拆除；消缺1：#1主变35kV独立流变ABC三相油位均过高，B相有轻微渗油，测温正常；消缺2：#1主变110kV主变闸刀无法电动操作。 任务2：#1主变220kV开关、流变、避雷器，110kV开关、避雷器，35kV开关、避雷器例行试验。 任务3：#1主变220kV开关端子箱精益化整治；#1主变110kV开关端子箱精益化整治，更换电流端子排；#1主变35kV流变端子箱精益化整治，更换全部端子排。 任务4：#1主变固定自动灭火系统防误动箱例行试验。 任务5：#1主变固定灭火装置全回路传动试验。 任务6：#1主变220kV流变取油。 | 2023.11.15-2023.11.19 | 刘茂集 | #1主变220kV开关流变B相;#1主变220kV避雷器C相;#1主变220kV开关流变C相;#1主变220kV开关主变侧接地闸刀;#1主变;#1主变220kV主变闸刀;#1主变220kV开关流变A相;#1主变220kV避雷器A相;#1主变220kV正母闸刀;#1主变220kV开关母线侧接地闸刀;#1主变220kV避雷器B相;#1主变220kV主变接地闸刀;#1主变220kV开关;
任务1：鹤铁2Q91线流变、线路压变、线路避雷器精益化整治，避雷器开盖抽查，停役间隔设备及构支架防腐；鹤铁2Q91开关专业化维护、时间继电器更换、精益化整治，鹤铁2Q91副母闸刀B检及精益化整治，鹤铁2Q91线路闸刀维护、导电臂更换、重要二次元器件更换、精益化整治；鹤铁2Q91线流变宽频域引下线安装，鹤铁2Q91线避雷器在线监测装置拆除。 任务2：鹤铁2Q91线开关、流变、线路压变、线路避雷器例行试验。 任务3：鹤铁2Q91线开关端子箱及线路压变端子箱精益化整治。 任务4：鹤铁2Q91线保护例行试验、电源板更换、间隔继保自动化精准排雷。 任务5：鹤铁2Q91线测控改造。 | 2023.11.21-2023.11.22 | 赵张磊 | 鹤铁2Q91线流变C相;鹤铁2Q91开关;鹤铁2Q91副母闸刀;鹤铁2Q91线避雷器B相;鹤铁2Q91线避雷器C相;鹤铁2Q91线路闸刀;鹤铁2Q91线线路接地闸刀;鹤铁2Q91线流变A相;鹤铁2Q91线线路压变A相;鹤铁2Q91线避雷器A相;鹤铁2Q91线开关母线侧接地闸刀;鹤铁2Q91线开关线路侧接地闸刀;鹤铁2Q91线流变B相;
任务1：玉铁2Q90线流变、线路压变、线路避雷器精益化整治，避雷器开盖抽查，停役间隔设备及构支架防腐；玉铁2Q90开关专业化维护、时间继电器更换、精益化整治，玉铁2Q90副母闸刀B检及精益化整治，玉铁2Q90线路闸刀维护、导电臂更换、重要二次元器件更换、精益化整治；220kV副母Ⅰ段#2接地闸刀维护及精益化整治；玉铁2Q90线流变宽频域引下线安装，玉铁2Q90线避雷器在线监测装置拆除。 任务2：玉铁2Q90线开关、流变、线路压变、线路避雷器例行试验。 任务3：玉铁2Q90线开关端子箱及线路压变端子箱精益化整治。 任务4：玉铁2Q90线保护例行试验、电源板更换、间隔继保自动化精准排雷。 任务5：玉铁2Q90线测控改造。 | 2023.11.24-2023.11.25 | 周辽 | 玉铁2Q90线路闸刀;玉铁2Q90线线路压变A相;玉铁2Q90线避雷器C相;玉铁2Q90副母闸刀;玉铁2Q90线避雷器B相;玉铁2Q90线流变A相;玉铁2Q90线线路接地闸刀;玉铁2Q90线开关线路侧接地闸刀;玉铁2Q90开关;玉铁2Q90线流变B相;玉铁2Q90线避雷器A相;玉铁2Q90线流变C相;玉铁2Q90线开关母线侧接地闸刀;220kV副母Ⅰ段#2接地闸刀;
任务1：望鹤43P4副母闸刀维护及精益化整治；#1主变220kV副母闸刀B检及精益化整治；220kV副母Ⅰ段#1接地闸刀维护及精益化整治；消缺1：望鹤43P4开关母线侧接地闸刀电动合闸不到位。 任务2：望鹤43P4副母闸刀一键顺控安装及调试。 | 2023.11.23-2023.11.27 | 杨道培 | #1主变220kV副母闸刀;望鹤43P4副母闸刀;望鹤43P4开关母线侧接地闸刀;220kV副母Ⅰ段#1接地闸刀;
任务1：望鹤43P4线流变、线路压变、线路避雷器精益化整治，停役间隔设备及构支架防腐；望鹤43P4开关专业化维护、三通阀改造、精益化整治，望鹤43P4线路闸刀维护、导电臂更换、精益化整治；望鹤43P4线流变宽频域引下线安装；消缺1：望鹤43P4第二套保护对时异常，望玉43P3第二套保护对时异常，无法复归；消缺2：望鹤43P4开关线路侧接地闸刀电动合闸不到位。 任务2：望鹤43P4线开关、流变、线路压变、线路避雷器例行试验。 任务3：望鹤43P4线开关端子箱及线路压变端子箱精益化整治。 任务4：望鹤43P4线保护例行试验、间隔继保自动化精准排雷；北京四方JFZ系列操作箱反措。 | 2023.11.23-2023.11.29 | 陈前前 | 望鹤43P4线路接地闸刀;望鹤43P4线路闸刀;望鹤43P4流变A相;望鹤43P4避雷器A相;望鹤43P4流变C相;望鹤43P4避雷器B相;望鹤43P4线路压变A相;望鹤43P4流变B相;望鹤43P4开关;望鹤43P4开关线路侧接地闸刀;望鹤43P4避雷器C相;鹤铁2Q91线流变C相;鹤铁2Q91开关;鹤铁2Q91副母闸刀;鹤铁2Q91线避雷器B相;鹤铁2Q91线避雷器C相;鹤铁2Q91线路闸刀;鹤铁2Q91线线路接地闸刀;鹤铁2Q91线流变A相;鹤铁2Q91线线路压变A相;鹤铁2Q91线避雷器A相;鹤铁2Q91线开关母线侧接地闸刀;鹤铁2Q91线开关线路侧接地闸刀;鹤铁2Q91线流变B相

## 反措表
反措内容 | 是否完成（1代表已完成，0代表未完成） | 所属设备（名称与设备表对应，单个设备，多个设备有一样反措，填写多条）
变压器抗短路能力不足导致短路故障损坏 | 1 | #1主变
变压器抗短路能力不足导致短路故障损坏 | 1 | #2主变
雷诺儿结构套管末屏接地不可靠造成套管末屏悬浮放电及渗漏油 | 1 | #1主变
雷诺儿结构套管末屏接地不可靠造成套管末屏悬浮放电及渗漏油 | 1 | #2主变